曹县森美木业有限公司

年产6.5万立方板材加工生产项目

竣工环境保护验收意见

2024年9月22日，曹县森美木业有限公司在菏泽市曹县组织召开了其年产6.5万立方板材加工生产项目竣工环境保护验收工作会议。验收工作组由建设单位/验收监测报告编制单位--曹县森美木业有限公司、监测单位--山东汇成检测科技有限公司的代表及2名技术专家组成（验收工作组人员名单附后）。

验收工作组现场检查了项目有关环境保护的建设和运行情况，听取了曹县森美木业有限公司对项目环境保护执行情况的介绍及对竣工环境保护验收监测、验收报告编制的汇报，验收组成员详细审阅并核实了相关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：年产6.5万立方板材加工生产项目

建设单位：曹县森美木业有限公司

建设地点：山东省菏泽市曹县庄寨镇白茅工业园内

建设性质：新建

建设内容：本项目为全部验收，验收实际生产规模为年产6.5万立方板材加工生产项目。

（二）建设过程及环保审批情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定要求，曹县森美木业有限公司于 2024年3月曹县森美木业有限公司委托山东国润环境科技有限公司完成《年产6.5万立方板材加工生产项目环境影响评价报告表》的编制工作，并于2024年7月1日通过菏泽市生态环境局曹县分局关于《曹县森美木业有限公司年产6.5万立方板材加工生产项目环境影响评价报告表的批复》批复文号：曹环审报告表[2024]034号。

项目于2024年7月开工建设，竣工时间为2024年8月，调试时间为2024年8月，目前主体工程及配套的环保设施等基本建设完成，运行状况稳定，已具备年产6.5万立方板材加工生产项目生产线生产能力。

根据国家有关法律法规要求，该项目需要开展竣工环境保护验收工作，2024年8月曹县森美木业有限公司委托山东汇成检测科技有限公司承担了该项目的竣工环境保护验收监测工作山东汇成检测科技有限公司于2024年08月28日、2024年08月29日进行了现场验收监测。根据监测结果，曹县森美木业有限公司依据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求编制了《曹县森美木业有限公司年产6.5万立方板材加工生产项目生产线项目竣工环境保护验收监测报表》。

（三）投资情况

项目实际总投资3000万元，其中环保投资100万元，环保投资占实际投资的0.33%。

（四）验收范围

本次验收范围为年产6.5万立方板材加工生产项目。

二、工程变动情况

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），结合项目环评及批复建设内容和实际建设内容情况，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染及生态破坏的措施未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

项目废气主要生产过程中产生的废气主要有调胶、涂胶、铺装、热压、压面工序产生废气甲醛、VOCS，经过集气罩收集后，再经三级活性炭吸附装置处理后，最后通过15m高排气筒P1排放；VOCS有组织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中Ⅱ时段，无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值，甲醛有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物二级排放限值的要求，无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表3厂界监控点浓度限值。厂区内 VOCs（以甲醛计）无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 限值。砂边工序产生废气颗粒物，分别由管道收集后通过旋风除尘器+布袋除尘器处理有2根15米高排气筒P2、P3分别排放；锯边、磨边产生的废气颗粒物分别通过布袋除尘器处理后由1根15米高排气筒P2排放。颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（1.0mg/m3）；

（二）废水

本项目生产运营期间无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后，由环卫部门定期清运。

（三）噪声

项目噪声源主要自风机、热压机、翻板机、砂光机、锯边机、打磨机等生产设备噪声。项目通过合理布局、选用低噪声设备、生产设备布置在车间内、采用封闭式生产车间、隔声减震、加强生产管理等降噪措施和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物

本项目固废主要有生活垃圾、废布袋由环卫部门定期清运；废包装袋、下脚料、布袋除尘器及车间收尘收集后外售综合利用，废胶桶、废液压油、废活性炭属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间由有资质的单位定期处置。

（五）其他环境保护管理措施

（1）通过现场勘查，卫生防护距离（50 m）范围内没有民房、医院、学校等敏感目标，满足卫生防护距离的要求。

（2）建设单位已建立专职的环境卫生和环境管理机构，负责监督控制各类污染物的排放及环境的管理。

（3）建设单位已完成排污许可登记，并取得登记回执，登记编号为91371721MA3M01C87P001Y。

（4）危废暂存间已做防渗处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）监测期间的生产工况

验收监测期间（2024.08.28、2024.08.29），曹县森美木业有限公司正常运营，生产负荷为75%，满足竣工环保验收监测工况的要求。

- 污染物达标排放情况

山东汇成检测科技有限公司出具的检测报告中监测结果表明：

1、废水

本项目生产运营期间无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后，由环卫部门定期清运。项目废水对周围水环境影响较小。

2、废气

验收监测期间，验收监测期间，废气有组织污染物P1排气筒VOCs的最大排放速率0.0053kg/h、最高排放浓度为0.99mg/m3；甲醛的最大排放速率0.0071kg/h、最高排放浓度为1.3mg/m3；VOCS有组织排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中Ⅱ时段（40mg/m3、3kg/h）；甲醛有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物二级排放限值的要求（25mg/m3、0.26kg/h）；由表9-2可知，验收监测期间，废气有组织污染物P2排气筒颗粒物的最大排放速率0.039kg/h、最高排放浓度为2.3mg/m3；有组织颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2（3.5kg/h）；由表9-3可知，验收监测期间，废气有组织污染物P3排气筒颗粒物的最大排放速率0.048kg/h、最高排放浓度为2.8mg/m3；有组织颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2（3.5kg/h）；由表9-4可知，验收监测期间，废气有组织污染物P4排气筒颗粒物的最大排放速率0.047kg/h、最高排放浓度为2.8mg/m3；有组织颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2（3.5kg/h）。厂界无组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（1.0mg/m3）、甲醛无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表3厂界监控点浓度限值（0.05mg/m3）。厂区内 VOCs（以甲醛计）无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 限值。VOCs(以非甲烷总烃计)满足无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）

4、厂界噪声

根据现场监测期间监测结果：厂界4个噪声监测点，昼间噪声最大值为59dB（A），小于其标准限值（昼间65dB（A）），各监测点噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

5、固体废物

生活垃圾、废布袋由环卫部门定期清运；废包装袋、下脚料、布袋除尘器及车间收尘收集后外售综合利用，废胶桶、废液压油、废活性炭属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间由有资质的单位定期处置。项目产生的固体废物得到妥善处理处置和综合利用后符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，对环境影响较小。

五、工程建设对环境的影响

项目建设了相应的污染防治设施，经对气、噪声进行监测达到验收执行标准，固废得到了有效处置，满足环保要求。

六、验收结论

曹县森美木业有限公司年产6.5万立方板材加工生产项目执行了环境影响评价制度，建设规模及生产工艺等与环评报告表、批复意见基本一致，污染防治措施基本满足主体工程需要，经监测各项污染物能够达标排放，建立了相应的环保管理规章制度，基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的有关规定，在完成后续要求的前提下，同意通过验收。

建设单位应认真落实“后续要求”，并通过环保部网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开信息。

七、后续要求

1、详细核实项目实际建设情况、运行工况，补充有关验收工况运行记录，以佐证监测工况。

2、进一步完善VOCS产污单元收集系统并加强废气治理设施日常维护和管理，进一步采取措施杜绝跑冒滴漏以减少VOCS无组织排放量，确保VOCS稳定达标排放。

3、对下脚料、回收粉尘中产生的粉尘进行收集和治理，确保颗粒物达标排放。

4、规范废气采样口、采样平台及标识牌，完善环境信息公示栏建设内容。

5、建议少量生活污水由环卫部门进行清运处理。

6、核实固废种类、性质和数量，规范危废暂存间，暂存库内各废物分区域存放，完善标识标签，健全台帐记录，补充危废处置协议，完善环境风险防范和应急设施措施并定期演练，以消除可能发生的环境风险。

7、进一步完善企业环境保护管理制度，结合排污许可证相关要求，从严执行相关排放标准；完善各种环保台帐、操作规程、运行记录、检修、停运、自主监测计划，按时提交排污许可执行报告。

8、补充和完善验收监测报告中的平面布置图，平面图要明确本扩建项目的全部环境信息。

9、核实监测报告中监测数据，核实验收监测标准的现行性和有效性，细化和规范验收报告文本的编制，不得照抄环评文件有关内容。

10、规范竣工环境保护验收监测报告文本、图片、附件等。

八、验收人员信息

验收组人员信息见验收组成员名单表。

曹县森美木业有限公司

2024年9月22