山东瑞盟生物科技有限公司年产20000吨食品添加剂项目（一期）竣工环境保护验收意见

2024年12月22日，山东瑞盟生物科技有限公司年产20000吨食品添加剂项目（一期）竣工环境保护验收会。会议成立验收组，由建设单位/验收监测报告编制单位--山东瑞盟生物科技有限公司、监测单位--山东天智环境监测有限公司等单位的代表及2名特邀专家共同组成。

验收组听取了建设单位关于本项目基本情况以及验收监测报告内容的介绍，结合现场勘查，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批等要求，经认真讨论和查阅资料，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：年产20000吨食品添加剂项目（一期）

建设单位：山东瑞盟生物科技有限公司

建设地点：山东省菏泽市成武县大田集镇港航产业园内

建设性质：新建

建设内容：本项目一期建设内容有醋酸生产车间、塑料包装车间、产品仓库、包材车间、应急水池、办公楼等设施。

（二）建设过程及环保审批情况

山东瑞盟生物科技有限公司2022年委托山东省环境保护科学研究设计院有限公司编制年产20000吨食品添加剂建设项目环境影响报告表，该项目于2022年取得《关于山东瑞盟生物科技有限公司年产20000吨食品添加剂项目环境影响报告表的批复》菏成环审【2022】57号，山东瑞盟生物科技有限公司于2025年1月取得排污许可证（简化管理）排污许可编号为：91371723MABXLCBD01Y001U。

（三）投资情况

本项目实际总投资22000万元，环保投资1100万元，占总投资的5%。

（四）验收范围

年产20000吨食品添加剂项目（一期）建设内容及配套的环保设施，主要包括生产线及附属设施以及配套的环保设备等。

二、工程变动情况

- 1、与环评报告和批复比对，变动情况如下：

本项目建设内容环评报告和批复一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

- 塑料包装生产车间的废气收集后经过二级活性炭吸附装 置处理后，通过高度为15m，内径为0.4m的排气筒（P1） 排放。

醋酸生产车间的过滤、精馏、分装以及存储的废气经过管 道收集后通过碱喷淋+活性炭吸附装置对VOCs进行有效 去除后，通过高度为15m，内径为0.4m的排气筒（P2） 排放。

（二）废水

碱喷淋产生的生产废水经过污水处理一体化系统处理后， 排入市政污水管网。最终依托港航产业园的污水处理厂进行处理。                		雨水经雨水管道排入周边雨水管网，生活污水通过化粪池处理后排入市政污水管网。最终依托港航产业园的污水处 理厂进行处理。

（三）噪声

项目通过采取选用噪声低的设备并加设减震垫，合理布局车间设备，高噪声设备尽量远离厂界，加强设备维护管理等措施，可降低噪声。

（四）固体废物

设置垃圾桶，生活垃圾、水处理产生污泥由环卫定期清运； 废活性炭、精馏残液、废过滤介质、过滤残渣等危废委托资质单位处理。

（五）其他环境保护设施

（1）建设单位已完成排污许可申报，并取得排污许可证，许可证编号：91371723MABXLCBD01Y001U。

四、环境保护设施调试效果

根据监测结果表明：

（一）污染物达标排放情况

1、监测期间的生产工况

根据验收监测数据，废气处理措施处理效率较高，处理后的废气均能满足相关排放标准要求。

- 废水

- 根据监测结果废水中pH、化学需氧量、氨氮、硫酸盐、悬浮物、全盐量、总磷排放浓度满足成武县港航产业园污水处理厂进水水质要求。

3、有组织废气

排气筒P1废气有组织污染物VOCs最大排放浓度0.965mg/m3，最大排放速率为2.80×10-3kg/h，满足《挥发性有机物排放控制标准  第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1II时段排放限值要求(60mg/m3、3.0kg/h)。

排气筒P2废气有组织污染物VOCs最大排放浓度0.894mg/m3，最大排放速率为2.82×10-3kg/h满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1II时段排放限值要(60mg/m3、3.0kg/h)。

3、无组织废气

- 根据监测结果厂界VOCs最大值浓度为134μg/m3，满足挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求（2.0mg/m3）和《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求（2.0mg/m3）。

4、厂界噪声

东厂界不具备检测条件，根据现场监测期间监测结果：厂界3个噪声监测点，昼间噪声值范围为55.4～58.2dB(A)，夜间噪声范围为45.9~48.6dB(A)检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。

5、固体废物

本项目产生的固废主要有废反渗透膜、防结块液废桶、防结块粉包装袋等，本项目产生的废反渗透膜由环卫部门定期清运，防结块液废桶厂界回收利用，防结块包装袋外售综合利用。本项目产生的各项固废均有明确的去向，处置合理，不会对环境造成二次污染。

(二）环保设施去除效率

1、废气治理设施

通过对废气处理设施进出口浓度及速率的检测核算，废气处理措施对各项废气处理效率较高，基本满足要求。

2、厂界噪声治理设施

厂界噪声能够达标。

3、固体废物治理设施

固体废物均得到有效处置。

五、工程建设对环境的影响

项目的建设对环境的影响可接受，未造成环境质量恶化。

六、验收结论

本项目环境保护手续基本齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了环境保护设施，其变动不构成重大变动，主要污染物达标排放，满足总量要求，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收。

七、后续要求

1、认真落实环境管理及监测计划，对不具备自行监测能力的内容委托有资质的单位按计划开展日常监测工作；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

2、加强各类环保设施的运行管理及设备的维护，确保污染物妥善处理和长期稳定达标。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地生态环境部门报告，并如实记录备查。

验收组签字页附后

山东瑞盟生物科技有限公司

2025年3月01日